封面

投标报价文件

项目名称：医疗有害垃圾专项处置全流程智能管控系统（第二次）

项目编号：BSRMYY-YNCG-2026-04014

采购人（名称）：重庆市璧山区人民医院

投标人（盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

投标时间：

采购需求介绍

- 一、采购项目介绍

| 项目名称 | 数量（套） | 总价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗有害垃圾专项处置全流程智能管控系统 | 1 | 29080 | 该限价为系统建设+首年维保价格，采购人购买系统后可终身免费使用，续签维保价格不高于2000元/年 |

- 技术要求（须完全响应）

| 项目名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 医疗有害垃圾专项处置全流程智能管控系统 | 一、称重集成系统： 该系统量程为0~300kg，精度可达0.1kg。秤台台面尺寸不小于600mm×450mm，其计量性能符合国家Ⅲ级计量标准，并满足《电子台秤》（GB/T7722-2020）规范要求。电子秤与危废终端控制设备之间采用有线连接方式。主要结构件（秤体及传感器）均采用耐腐蚀的06Cr19Ni10（即304）不锈钢材质制造。 |
|  | 二、打码集成系统： 该系统支持热敏打印、PET标签打印及自定义标签规格。标配新国标标准标签尺寸100mm*100mm。硬件核心采用工业级打印机专用SoC芯片，配置不低于SDRAM 32MB与FLASH 8MB的存储器，确保性能稳定。设备标配1个USB接口。其配备的全幅面可移动式传感器可实现不同规格标签的打印精确定位。3C强制性产品认证，兼容Windows及统信UOS、麒麟等国产操作系统。纸仓支持单卷不少于500张的标签纸卷。 |
|  | 三、显示集成系统（危废终端控制设备）： 设备外壳采用耐腐蚀、易清洁的不锈钢材质，配备10寸及以上液晶触控屏便于操作。内置物联网通讯模块，支持远程数据传输，并预置一张含12个月有效资费的流量卡。设备可存储不少于500组物料信息，并支持至少6个物料属性字段的自定义。在标签处理方面，支持最大宽度100mm的自定义规格标签打印，并可自定义不少于10个二维码打印参数。为保障网络可靠性，设备同时支持SIM卡（4G/5G）、Wi-Fi及RJ45有线网络三种连接方式，可自动抓取企业危废管理数据。接口配置齐全，包括2个USB接口、1个SIM卡插口、1个带5芯航空接头的防咬数据线接口、1个DB9串口（支持RS232/RS485）、1个RJ45有线网络接口。其内置计量模块符合国家Ⅲ级标准，最小称量0.1kg，分度值为1。设备工作温度范围为0-40°。 |
|  | 四、巴渝治废上报系统软件： 软件需完全满足重庆市“巴渝治废”平台的数字化上报管理要求，实现设备与“巴渝治废”系统正式环境服务器及国家危险废物全过程环境管理系统的直接数据对接，数据应直连直传，严禁任何形式的间接连接。系统能自动获取全国危险废物唯一编码，并打印符合“巴渝治废”规范的标签，实现数据在平台中的一码贯通，且数据来源须明确显示为“物联设备回流”。系统自动生成的标签二维码，支持通过微信等主流工具扫码查询废物详情及全流程处置信息，所有信息均可溯源至国家系统。终端设备支持一键登录“渝快办”平台，直接完成废物包的入库、出库及转移联单的在线填报与提交。系统支持直接绑定在巴渝治废平台申请的物联设备唯一编号，实现设备与平台的关联。支持发起电子转移联单，联单信息将自动上传至国家系统并同步至巴渝治废平台，无需人工二次录入。 |

三、商务需求：（须完全响应）

- （一）供应商资格条件

一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；如公司营业执照（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 特定资格条件：

- 按照相关法律法规规定。

- （二）项目最高限价

本项目最高限价29080元，报价包括但不限于项目系统建设费、人员差旅住宿费、安装调试、质保期维护保养费（含易损件更换）、资料装订及邮寄费、税费、保险费、验收检测费、信息系统对接接口费、培训费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）合同及交付期限

成交供应商在接到成交通知后20日内与采购人签订采购合同和廉政购销协议，供应商应指定销售代表姓名及联系方式，不得实施商业贿赂等不良行为。

本项目要求供应商在合同签订后5个工作日内完成安装调试。

（四）付款方式

验收合格后据实结算；付款时供应商提供发票、验收单、送货单等。

（五）验收方案

按照采购招标文件要求逐项验收，确认规格、配置等参数符合招标文件要求作为初步验收，初步验收无异常由供应商进行安装调试，安装调试并接入“重庆市巴渝治废管理信息系统”试运行1个月无异常才作为最终验收。验收及使用中发现产品质量争议按照验收争议进行处理；验收争议时由采购人邀请第三方机构检测，费用由供应商承担。

（六）售后服务

（1）送货产品须为生产日期1年以内的全新产品。

（2）质保要求：质保期不少于1年；质保期内非人为故障免费更换或维修，维修为原厂配件。系统安装调试完成的同时，供应商应提供免费技术指导，让采购方用户掌握操作。质保期内该系统一切软硬件故障由供应商响应处理，修复应达到验收时标准；故障响应要求30分钟电话响应，4小时到达医院处置。采购人购买系统后可终身免费使用，质保期后维保价格不高于2000元/年且包含物联网卡流量费用（若出现国家指定系统或巴渝治废系统接口修改，供应商免费升级软件，确保系统符合验收时标准，正常使用），并提供易损件单独报价。

（七）投标保证金

无。

- 履约保证金。

无。

- 其他商务要求

1.免费提供9卷（100mm*100mm，500张/卷）符合打印集成系统要求的三防危废标签纸；

2.信息安全责任条款

（一）责任范围

供应商保证其提供的产品（含软硬件、驱动程序）及服务不存在已知或应知的恶意代码、未授权后门、隐蔽通道等安全缺陷，且所有操作符合《网络安全法》《数据安全法》及国家强制性标准（如GB/T 22239-2019）。

违约情形

因供应商产品/服务存在以下情形导致采购人发生安全事件（系统中断、数据泄露、恶意攻击扩散等），视为根本违约：

1.故意植入恶意功能；

2.隐瞒已知安全漏洞且未告知；

3.运维操作违反国家强制性安全规范。

赔偿责任

发生上述违约时，供应商须承担：

1.基础违约金：合同总额的10%（用于覆盖应急响应、取证评估等基础费用）；

2.直接损失赔偿：采购人实际遭受的经济损失；

3.惩罚性赔偿：若存在主观恶意，追加合同总额20%的赔偿。

免责与减责

1.因采购人未按安全指南使用设备（如未安装补丁、禁用安全功能）导致损失，供应商责任相应减免；

2.开源组件或供应链上游漏洞导致的客观风险，供应商及时通报并协助处置的，可免除惩罚性赔偿。

证据规则

安全事件归责需由重庆市网安部门（市公安局网安总队/市委网信办）通报或国家级网络安全机构（如CNVD、CNNVD）或双方认可的第三方实验室出具鉴定报告。供应商应在收到报告后5个工作日内书面回应，逾期视为认可结论。

（十）违约责任

供应商未按采购人要求时限交付或系统软件调试部署，每延长一日支付合同总额5%的违约金，超过10日未能交付，采购人有权解除合同并要求供应商承担合同总额30%的违约金。验收不合格或使用中发现质量缺陷，采购人有权要求供应商整改，整改期限为10日，整改期限届满仍未完成的供应商每日支付合同金额千分之三的违约金，超过20日未能完成整改，采购人有权解除合同，并要求供应商承担合同总额30%的违约金，已经付款的供应商应全款退还采购人已经支付的款项；未按售后服务要求提供服务的，供应商将承担200元/次的违约金，超过2次采购人有权解除合同并要求供应商承担合同总额30%的违约金。若因供应商未及时提供售后服务导致采购人其他业务损失的，按实际损失全额赔偿。因不能按期交付或整改超期导致采购人解除合同，以及供应商明确表示终止合同，供应商需承担合同总金额30%的违约金，并承担对采购人造成的损失。

出现下列情况之一的,采购人有权拒绝付款,并有权单方解除合同:

①交付和验收整改超期以及供应商主动要求终止合同的。②供应商所供产品或服务出现技术和质量问题，未无条件更换同品牌、同规格、同型号产品和提出整改措施，或整改效果不达标的。③供应商提供虚假书面材料的(如:资质文件、合格证明等);④供应商未遵守《廉洁购销合同》相关条款的;⑤合同有效期内,未经招标人同意，供应商擅自转让债权变更收款公司信息的。⑥供应商相关资质文件未处于有效期内的(如:营业执照、许可证、授权委托书等);⑦供应商提供的服务或产品与合同约定或响应文件载明内容不一致的;⑧一个年度供应商连续发生5次违约行为的;⑨供应商及其提供产品、服务发生泄漏医院数据及患者隐私事件，采购人有权解除合同并要求供应商返还已支付款项并承担合同金额1倍的违约金;⑩使用中发现供应商提供的产品或服务有质量或安全问题供应商未立即整改，采购人有权解除合同并要求供应商承担项目金额2倍违约金;⑪供应商交付前明知存在缺陷仍继续交付或交付后知晓缺陷未及时通知采购人并整改，采购人有权解除合同并要求供应商承担项目金额3倍违约金;因上述供应商原因导致采购人解除合同的，没有特殊约定的采购人有权要求供应商承担不低于合同结算总金额30%的违约金，有特殊约定的按照特殊约定执行。

- 因供应商提供的产品或服务原因引发纠纷、造成采购人损失、受到处罚的（如供应商拒绝履约、在提供产品及服务过程中损害采购人利益、供应商违纪违法行为、供应商提供产品或服务引发安全问题、供应商原因导致采购人数据泄露、故障问题供应商未及时响应造成严重后果等情形），应赔偿对采购人造成的直接和间接损失全额损失及承担相应法律责任。合同履行期间发生争议，协商无果由重庆市璧山区人民法院裁决。

- （十一）无效响应情况（供应商投标前务必逐项核对）

- 1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

- 2.最低评标价法不能完全满足技术要求、商务要求的；

- 3.供应商响应文件内容、目录及页码不全；

- 4.供应商营业执照未圈出经营范围、有效期的；

- 5.供应商的报价超过采购限价的；

- 6.供应商所提交的响应文件未按采购人要求签字、盖章、份数的；

- 7.供应商响应文件提供图片资料的，图片未占A4纸约 3/4 页面排版（便于采购人看清图片内容）

- 8.技术要求对照表佐证材料未按采购人附件要求标注信息所在具体页码并用用下划线标注所在位置（方便采购人及评审专家查阅，减少评审时间）；

- 9.一般技术参数提供佐证支撑材料，如技术白皮书、产品说明书、产品彩页宣传、生产厂家官网截图及下载链接网址；有“*”的技术参数需要提供供应商加盖鲜章的第三方检测报告，检测报告须完整体现招标文件*参数的检测结果。故意不提供或提供虚假的佐证材料视为无效响应；

- 10.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

- 11.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

- 12.分公司单独投标未取得总公司的授权；

- 13.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

- 14.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

四.其他要求

（一）合同终止情形

出现不良事件；供应商廉洁违纪行为；供应商主动放弃等。

（二）中选标准

本项目采用最低评标价法评选。如超出投标报价、未在规定的时间内上交资料及资料不齐全的为无效报价。

（三）废标或流标情形

（1）首次询价无3家有效供应商；

（2）供应商不能在规定时限内对响应材料的真实性和合理性进行说明；

（3）供应商存在围标、串标等违法行为；

（4）中选供应商存在虚假响应。

（四）供应商有以下情形之一的，将纳入采购人不良行为记录，采购人将终止与供应商合同，并取消其两年内参加采购人的药品、设备、耗材招标投标的资格：

（1）经人民法院判决认定构成行贿犯罪，或者犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，人民法院依据刑罚判处免于刑事处罚的；

（2）行贿行为情节轻微，人民检察院作出不起诉决定的；

（3）被纪检监察机关以贿赂立案调查，并依法作出相关处理的；

（4）被列入国家、市卫生健康行政部门政务网站公布的商业贿赂不良记录名单的；

（5）被列入国家医疗保障局网站公布的价格招采信用评价“特别严重”和“严重”失信评定结果名单的；

（6）因行贿、违法经营等行为被财政、工商行政管理、食品药品监管等部门列入不良执业记录或作出行政处罚的；

（7）因串通投标、无正当理由不与采购人签订合同、提供虚假材料谋取中标、中标后提供假冒伪劣产品或无正当理由拒绝履行协议等严重违法失信行为的；

（8）法律、法规、规章规定的其他情形。

（五）其他注意事项

（1）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在璧山区人民医院官网下载查看本项目采购文件以及变更公告等所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容；

（2）无论招标结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担；

（3）本次采购过程中如产生专家评审等相关费用将由成交供应商承担；

（4）成交供应商未在规定时间内签订合同、拒绝签订履行采购合同的，采购人将纳入供应商不良行为记录进行管理；

（5）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定；

（6）本项目不接受联合体参与投标；

（7）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（8）如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

（六）投标档案袋密封要求（务必密封严实，密封不严采购人有权拒绝接收），如下图：

投标书

重庆市璧山区人民医院：

我们收到贵院                     的邀标文件（编号              ），经详细研究，愿意参加投标。提交下述文件正本一份，副本三份。文件包括：（注供应商提交的响应文件未按询价文件要求签字、盖章、份数、顺序、内容，视为无效投标）

1.一般资格条件（营业执照和承诺函）

2.特定资格条件

3.法定代表人身份证明书

4.投标人法定代表人授权委托书

- 5.报价表及明细表

6.技术参数对照表及佐证材料

7.商务要求对照表

8.供应商类似项目业绩资料

9.其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料

10.供应商自愿提供其他资料

11.配套服务承诺

12.投标廉政承诺书

投标单位（盖章）：

年    月   日

附：各种模板资料

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；如公司营业执照（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）特定资格条件：

按照相关法律法规规定。

基本资格条件：供应商营业执照（圈出经营范围及有效期，图片占3/4页面）

基本资格条件承诺函

致重庆市璧山区人民医院：

我方作为本次政府采购项目的投标人，现就本项目资格要求作出如下承诺：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好，能够满足本项目履约需要。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备完成本项目采购内容的相应实力。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，无欠缴、违法违规等不良情形。

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺上述内容真实有效，如有虚假，自愿承担一切法律责任及取消投标资格、中标无效等后果。

特此承诺。

（供应商名称并加盖公章）

年    月    日

法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：重庆市璧山区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________（投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

投标人法定代表人授权委托书

- 投标人法定代表人授权委托书（格式）

邀标文件编号：

邀标项目名称：

日    期：

致：重庆市璧山区人民医院

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                               。

（投标人法定代表人姓名）特授权                 （被授权人姓名、身份证号码、电话号码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约、验收、结算等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  投标人法定代表人签名：

职  务：                        职  务：

联系电话：

（附身份证或护照复印件）

投标人公章：

- 报价表及明细表

- 报价表

- 重庆市璧山区人民医院（采购人名称）:

- 我方收到你单位            （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的服务，按总价报价为人民币大写：        元，人民币小写：     元。

- 我方现提交的响应文件为：加盖鲜章纸质件。

- 3．我方承诺：本次询价的有效期90天。

- 4．我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

- 5．在整个询价采购过程中，我方若有违规行为愿接受相关法律处罚。

- 6．我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.采购人有权与供应商在二次议价时对于招标文件不明晰的内容进行商务谈判，进一步明确需求。

- 供应商名称（公章）：

年  月   日

报价明细表

| 序号 | 采购人需求项目名称 | 供应商响应的生产厂家、产品名称及规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |

备注：1.本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章；

2.若设备涉及专机专用耗材、试剂请单独报价，并作出重庆市最低价承诺，供采购人参考；

供应商名称（公章）：

年   月   日

技术参数对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离 （正或负或无） | 佐证材料（页数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.对照表内容应包含“技术参数”中的全部内容，逐条响应；

- 须提供相应支撑材料，并标明页码，否则为无效投标；

3.此表可增减；

4.响应文件具体响应情况请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求内容，否则视为无效响应；佐证材料对应页码的对应位置应用下划线标注出来，否则视为无效响应。

- 技术参数对应的佐证材料

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本资格条件 |  |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 合同及交付期限 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收方案 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 投标保证金 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 违约责任 |  |  |  |
| 无效响应情况 |  |  |  |

备注：按照采购人全部商务要求逐条响应，此表可增减。响应内容不得完全照搬采购人要求，如采购人商务要求质保≥3年，供应商响应必须明确具体质保年限。

供应商类似项目的业绩资料（如合同、发票、验收资料等）。

其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料（如供应商简介、本项目人员安排、生产厂家或代理商授权等）

供应商自愿提供其他资料

售后服务承诺

售后服务承诺

（主要包括质保期、故障响应、培训要求、售后服务网点等）

投标廉政承诺书

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好耗材、货物、服务、工程等采购过程中的党风廉政建设，保证医院资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺：

一、投标人遵守党、国家、行业、医院的廉政纪律要求，已对相关相关人员进行法律法规培训。

二、投标资料真实可靠，不虚假投标，不随意撤回、撤销投标，中选后15天内签署合同。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则投标，不损害国家、医院及第三方合法权益。

四、建立健全公司内部廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在采购活动中如有违反廉政规定的行为，及时公开并予以纠正。

六、如需方工作人员有违反廉政纪律要求的行为，将主动向医院纪检监察室进行举报。

七、不得以任何理由向与采购相关的各部门工作人员行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为与采购相关的各部门工作人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排与采购相关的各部门工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为与采购相关的各部门工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任

我公司违反本承诺给采购方造成损失的，予以足额赔偿；若违反七、八、九、十条规定，发现一次按每次查处金额的10倍支付违约金；签订采购合同后才发现违规行为，按采购合同和医院供应商黑名单制度进行管理，情节严重的采购方有权要求终止合同，对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、本承诺作为采购前廉洁竞争承诺，中选后供应商还应单独签订购销廉政协议。

承诺方：      （签字并加盖企业公章）

供应商公司名称并盖章：

法人或被授权代表人签名：

年   月   日