院内询价投标文件

项目名称：行政楼负一楼部分风管拆除和更换改造工程

项目编号：BSRMYY-YNCG-2025-12016

采购人（名称）：

投标人（盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

投标时间：

改造工程院内招采要求

- 一、工程概况

- （一）项目基本信息

- 工程名称：行政楼负一楼部分风管拆除和更换改造工程

- 工程地点：重庆市璧山区人民医院双星大道9号负一楼车库35-54号车位区域

- 工程范围：

- 拆除工程：241 ㎡通风风管拆除、风口及风阀拆除；

- 安装工程：风管支架安装 31m，材料采用∠40 的角钢、风管修补、风管更换（1m 长度以上风管采用 1.2mm 镀锌铁皮， 1m 长度以下采用 1.0mm 镀锌铁皮，更换面积 241 ㎡）；

- 配套工程：风口及风阀恢复安装、防排烟系统调试、施工垃圾出渣（预计总量 28m³) 。

- 建设工期：合同签订后15个日历日

- 资金预算及来源：该项目共预算49372.8元，由重庆市璧山区人民医院自筹资金

- 供应商特殊资质要求：具有有效的消防设施工程专业承包贰级及以上资质;供应商具备行业主管部门颁发的有效的安全生产许可证。注:须提供有效的资质证书副本复印件和有效的安全生产许可证复印件并加盖公章。

- （ 二）工程特点

- 1.施工需兼顾拆除与安装衔接，需在医院非高峰时段作业（每日 22:00 - 次 日6:00），减少对车辆通行及就医秩序影响；

- 2.风管规格差异化（1m 以上 / 以下厚度不同），需精准匹配材料及施工工艺，支架安装需满足承重及抗震要求；

- 3.防排烟系统调试需联动消防控制中心 ，确保符合 GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》。

- 二、商务要求

（一）发包限价：49372.8元，该限价实行总价包干，包含安全文明措施费、人工费、材料费、税费、保险费、运输搬运费、除渣费、场地清洁费等所有完成该工程改造所需的所有费用，工程改造期间发生的安全责任事故由供应商自行承担责任。

- （二）付款节点：工程验收合格后支付至合同金额97%，剩余3%作为工程质量保证金，工程质量保证金的缺陷责任期2年，自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修期届满无质量问题无息支付。

（三）履约保证金：

本项目履约保证金1000元，中标后3个工作日内缴纳履约保证金1000元（形式可为现金、支票、汇款、银行见索即付保函等），如发现供应商违约行为、与采购人的廉洁违纪行为、投标时围标串标行为等将予以没收，并纳入采购人供应商不良执业记录进行管理。验收合格无上述行为无息退还。

（四）违约责任

未按期完成改造施工的，供应商延期交付的每日支付500元违约金；施工期间工作人员不服从医院的管理，对造成纠纷或投诉每件支付1000元违约金，如对患者及采购人造成损害另行赔偿；施工期间发现供应商使用假冒伪劣产品，按照该产品正规渠道市场价格的3倍支付违约金，如已施工撤除后重新施工；因工程改造质量验收不合格或隐蔽工程安全隐患由采购人发现之日起供应商10日内无条件整改，对采购人造成的损失承担全部责任；其他情况由合同进行约定。

三、施工部署

（一）施工工期计划

1.材料进场时间：接到中标通知书后 3 个日历天内，完成拆除工具、新风管材料（含 1.2mm/1.0mm 镀锌铁皮、 ∠40 角钢）、风口风阀及防护材料的进场验收，留存材料质量证明文件报甲方备案；

2.施工完成时间：材料进场后 10 个日历天内，依次完成风管拆除、支架安装、风管更换 / 修补、风口及风阀恢复、系统调试及垃圾出渣；

3.验收时间：施工完成后 2 个日历天内，提交验收申请及完整技术资料，配合甲方完成分部分项验收及系统联动测试。

（ 二）人员与设备配置

1.人员配置：项目经理 1 名、技术负责人 1 名、安全员 1名、施工班组 5 人（含高空作业 2 人、焊工 1 人、调试技术员 2 人）；

2.人员职责明细：

项目经理：统筹工期、协调医院后勤，每日提交《施工进度日报》；

技术负责人：审核加工图纸、监督焊接工艺，留存每道工序检测记录；

安全员：每日班前安全交底，检查动火作业防护，填写《安全巡查记录》；

调试技术员：需持《通风空调系统调试资格证》，熟悉 GB 51251-2017 标准。

3.设备配置：

拆除设备：手提切割机 2 台、等离子切割机 1 台、电锤 2台；

安装设备：咬口机 2 台、折边机 1 台、台钻 2 台、电弧焊机 1 台（ZX7-400 型）、手拉葫芦（3t）1 台；

调试设备：风速仪（TES-1340 型）2 台、风压计（DP-6000型）1 台、万用表（FLUKE 15B+）2 块；

环保设备：雾炮机 2台、密闭垃圾车（8m³) 1 辆、工业吸尘器 4 台。

四、施工准备

（一）技术准备

1.复核原风管系统图纸及现场尺寸，绘制《风管拆除与更换定位图》，标注拆除区域（241 ㎡）、更换区域（241 ㎡）及修补段位置，明确 1m 以上 / 以下风管分布；

2.编制专项技术交底文件，重点说明：∠40 角钢支架焊接工艺（焊缝高度≥5mm）、不同厚度风管咬口参数（1.2mm 风管采用联合角咬 口，1.0mm 风管采用单咬 口）、防排烟系统调试步骤；

3.与医院后勤及消防控制室对接，确认系统断电、断风时间及调试联动方案，签订《施工安全配合协议》。

（ 二）现场准备

1.区域管控：采用 1.2m 高防火彩钢板围挡划分施工区，设置 2 个物料转运通道（宽 1.5m），通道口安装声光报警装置，在车库入口及施工区悬挂 “夜间施工 注意安全” 标识；

2.设备保护：

消防喷淋头：采用 Φ100mm 塑料保护罩（高度 150mm），用扎带固定，保护罩与喷头间距≥50mm；

监控摄像头：用定制铝制保护盒（尺寸 200 × 150 × 100mm）覆盖，盒内粘贴缓冲棉，避免碰撞。

3.临时设施标准：

材料堆放区：设置 30cm 高砖砌挡墙，防潮膜搭接宽度≥ 200mm，新风管堆放高度 ≤ 1.5m，底层垫 100 × 100mm 木方（间距 1.5m）；

工具房：配备 2 具 4kg 干粉灭火器，电线穿 PVC 管明敷，开关、插座采用防爆型。

（ 三）材料验收

1.新风管材料：1 米以上长度风管采用 1.2mm 镀锌铁皮（偏差 ≤ ± 0.05mm）、1 米以上长度风管采用 1.0mm 镀锌铁皮（偏差 ≤ ± 0.03mm）需提供材质单，抽样进行厚度检测（每批次抽检 3 处）；∠40 角钢（Q235 材质）需检查截面尺寸（40 ×40 × 3mm）及镀锌层厚度 ( ≥85 μm）；

风口风阀：防火阀需具备 3C 认证证书，排烟口执行机构动作灵活，抽样测试关闭密封性（漏风量≤500m³/(h・㎡)）；

辅材：密封胶（耐温 - 30℃-200℃ ) 、保温棉（离心玻璃棉，厚度 50mm）需符合环保及防火要求（燃烧性能 A 级）。

五、主要施工流程与工艺

（一）风管拆除阶段（第 1-4 天）

1.系统断能：断开风机、风阀电源，关闭新风入口风阀，在配电箱悬挂 “禁止合闸” 警示牌，用验电器确认断电；

2.附件拆除：先拆除风 口（用螺丝刀卸除固定螺丝，轻抬取下）、风阀（拆除连接螺栓，保护执行机构线缆），分类编号存放（如 “B 区 - 防火阀 - 01”）；

3.风管拆解：

1.切割前：在切割点下方铺设防火毯（2 ×2m），周围 5m 内放置灭火器，作业人员佩戴防护眼镜、防尘口罩；

2.厚风管切割：等离子切割机喷嘴距铁皮 10-15mm，切割线偏差≤2mm，避免损伤周边电缆桥架（间距≥ 100mm 时用石棉布隔离）。

3.1m 以下风管：用手提切割机沿法兰接口切割，单节拆分后人工搬运至地面（每节重量≤40kg）；

4.1m 以上风管：采用等离子切割机分段切割（每段长度≤ 2.5m），用手拉葫芦双吊点吊装（吊点间距 1.2m），缓慢降至地面；

5.垃圾清运：拆除废料按 “金属 / 保温棉 / 其他” 分类装袋，每日施工结束后用密闭垃圾车清运，运输路线避开医院主要通道。

（ 二）支架安装阶段（第 3-6 天，与拆除交叉作业）

1.支架定位：按图纸标注位置弹线，确定支架间距（水平风管≤ 3m，垂直风管≤2.4m），用电锤钻孔（孔径比膨胀螺栓大 2mm）；

2.角钢加工： ∠40 角钢按设计尺寸切割，焊接 U 型抱箍（焊缝长度 ≥ 60mm，做防腐处理） ，支架安装后水平偏差 ≤ 3mm/m，垂直偏差 ≤2mm；

3.验收固定：每安装 10m 支架进行一次承重测试（悬挂50kg 沙袋，持续 30 分钟无变形），验收合格后填写《支架安装验收记录》。

（ 三）风管更换与修补阶段（第 7-12 天）

风管加工：

1.1m 以上风管（1.2mm 厚）：用咬口机加工联合角咬 口，折边高度 15mm，风管拼接采用法兰连接（螺栓间距≤ 150mm）；

2.1m 以下风管（1.0mm 厚）：采用单咬口连接，折边高度12mm，弯头、三通等配件按标准图集加工；

3.风管安装：采用 “先主管后支管” 顺序，风管起吊时用软吊带保护，避免划伤镀锌层，与支架接触处垫 3mm 厚橡胶垫，风管水平度偏差≤2mm/m；

4.破损修补：对破损风管，切除破损段（切割面平整），新风管与原风管采用法兰连接，接缝处打密封胶（宽度 5-8mm），外部用玻璃丝布缠绕 2 层。

（ 四）风口风阀恢复与系统调试阶段（第 13-14 天）

1.附件安装：按编号恢复风 口（与风管接口密封，缝隙≤ 1mm）、风阀（执行机构接线正确，动作角度偏差≤5° ) , 防火阀需与消防系统联动接线；

2.防排烟调试：

单机 调试 ： 启 动 排烟风机 ， 测试风速（ 排烟 口风速10-15m/s）、风压（系统静压 ≥ 300Pa），记录运行参数；

联动调试：通过消防控制室触发火灾信号，测试风阀自动关闭、风机高速启动功能，联动响应时间≤ 30s；

密封性检测：对新安装风管进行漏光检测（漏光点≤2 处 / 10m），漏风量检测（低压风管 ≤ 12.5m³/ (h・㎡)）。

（五）现场清理与出渣阶段（第 15 天）

1.拆除施工围挡及临时设施，清理残留废料、工具，用工业吸尘器清洁风管内部及地面；

2.对施工区域墙面、地面破损处进行修补（采用同色涂料、水泥砂浆），恢复车库原有标识；

3.完成最后一批垃圾出渣，核对出渣总量（与预计 28m³  偏差 ≤ 5%），填写《垃圾清运记录》。

六、质量与安全保障措施

（一）质量控制

1.材料进场实行 “ 三检制”（ 自检、互检、专检），不合格材料严禁入场；

自检：《材料自检记录表》（含名称、规格、数量、检测结果、 自检人）；

互检：《材料互检记录表》（ 由 2 名技术员交叉检测，填写异议处理结果）；

专检：《材料专检记录表》（ 由甲方代表或监理签字确认，留存检测报告）。

2.风管安装关键工序（如支架焊接、法兰连接）设置质量控制点，留存影像记录（每道工序 3-5 张照片）；

3.防排烟系统调试需出具第三方检测报告，确保符合消防验收标准。

（ 二）安全防护

1.脚手架搭设：立杆间距 1.5m，横杆步距 1.8m，扫地杆距地面 200mm，脚手板采用 50 ×200mm 松木，两端用铁丝固定，搭设后由安全员、技术员联合验收，填写《脚手架验收记录表》；

2.安全带使用：双钩安全带需符合 GB 6095-2021 标准，使用前检查安全带是否有破损，挂钩需挂在牢固点（如脚手架立杆），严禁低挂高用。

3.动火作业：《夜间动火许可证》需注明：动火时间（22:00 - 次 日 5:30）、动火部位、动火人、看火人、防护措施；

动火后：看火人需停留 30 分钟，确认无复燃风险后，在《动火作业记录》上签字。

4. 用电安全：

配电箱配置：总配电箱 →分配电箱 →开关箱，实行 “一机一闸一漏一保” ，开关箱漏电保护器动作电流≤ 15mA（高空作业设备）；

电缆敷设：沿墙面用卡箍固定（间距 1.5m），穿越通道时穿镀锌钢管（管径≥ 电缆外径 1.5 倍），管两端密封。

七、验收流程

（一）分部分项验收

1.拆除验收： 甲方核对拆除范围（241 ㎡）、废料清运情况，确认无残留风管及附件；

2.安装验收：检查支架安装（31m∠40 角钢）、风管更换（241 ㎡）及修补质量，核对风管厚度、密封性检测报告；

3.调试验收： 甲方组织消防控制室、监理单位参与防排烟系统联动测试，确认风机运行、风阀动作、风速风压符合要求。

（ 二）竣工验收

1.施工单位提交完整验收资料（含材料合格证、检测报告、调试记录、影像资料等）；

2.甲方组织现场验收，重点核查：风管安装精度、系统功能完整性、现场恢复情况，验收合格后签署《竣工验收报告》；

3.若存在问题（如风速不达标、密封不良），施工单位需在 24 小时内制定整改方案，整改完成后复验。

3.设备故障：若风机调试时出现异响，立即停机检查，更换损坏部件（备用电机 1 台），调试前需重新进行单机测试。

（ 三）质保约定

本工程整体质保期为3 年，自竣工验收合格并签署《竣工验收报告》之日起计算；质保期内，因施工质量问题导致的风管破损、支架变形、系统运行故障等，施工单位需在接到甲方通知后 24 小时内到场维修，维修费用由施工单位承担。
    八、其他要求

（一）中选标准为满足采购人要求的最低评标价法。

（二）投标人务必到新院区行政楼负一楼踏勘现场，将踏勘记录表装订至投标文件内一并投标。

附件1：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换风管（无保温） | 风管厚度1.2mm | 241 | 平方 | 138.00 | 33258.00 |
| 2 | 拆除风管 |  | 241 | 平方 | 22.00 | 5302.00 |
| 3 | 风口、风阀拆除及恢复 |  | 13 | 个 | 180.00 | 2340.00 |
| 4 | 风管支架 |  | 31 | 米 | 28.80 | 892.80 |
| 5 | 风管修补 | 角钢∠40 | 1 | 项 | 3500.00 | 3500.00 |
| 6 | 脚手架及辅材 |  | 1 | 项 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 出渣 |  | 1 | 项 | 1280.00 | 1280.00 |
| 7 | 配合调试系统 |  | 1 | 项 | 2000.00 | 2000.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 49372.8 |

注：上述费用包含安全文明措施费、人工费、材料费、税费、保险费、运输搬运费、除渣费、场地清洁费等所有完成该工程改造所需的所有费用，工程改造期间发生的安全责任事故由供应商自行承担责任。施工过程如有减少工程量，按照实际施工数量据实结算。

投标书

重庆医科大学附属璧山医院：

我们收到贵院                     的邀标文件（编号              ），经详细研究，愿意参加投标。并授权下述签字人            ，全权代表我投标单位提交下述文件正本一份，副本三份。文件包括：

1.营业执照（经营范围）及特定资格要求。

2.总报价表及分项报价表。

3.法人身份证明和法人授权委托书。

4.改造工程院内招采要求响应表。

5.投标书面廉政承诺。

6.现场踏勘表（联系人张晓波，见招标公告）。

7.其他供应商提供能完成本项目的资料。

注：上述资料缺项将导致无效投标。

投标单位（盖章）：

法人或被授权代表人（签名）：

年    月   日

基本资格条件承诺函

致重庆市璧山区人民医院：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（ 评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年    月    日

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）      在（投标人名称）     任（职务名称）      职务，是（投标人名称）    的法定代表人。

特此证明。

投标人全称：（公章）

年   月   日

- 投标人法定代表人授权委托书

致：重庆医科大学附属璧山医院

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                               。

（投标人法定代表人姓名）特授权                 （被授权人姓名及身份证代码、电话号码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  投标人法定代表人签名：

职  务：                        职  务：

联系电话：

（附身份证或护照复印件）

投标人公章：

- 总报价表

- 重庆市璧山区人民医院（采购人名称）:

- 本公司经实地踏勘现场，查看图纸及采购公告等资料，已充分了解采购人的采购要求，按照市场公平竞争原则，自愿参与贵院本项目的竞价，并愿意承担由此产生的相关费用和商业风险。

- 经慎重考虑，本公司完全响应和满足采购人的采购要求，愿意按照询价采购文件中的要求，对本项目进行改造施工，总报价为人民币大写：      元整；人民币小写：     元。该报价包含了采购人全费用清单的项目，以及完成本项目所需的安全文明措施费、人工费、材料费、税费、保险费、运输搬运费、除渣费、场地清洁费等完成本项目的所有费用，并承诺规范施工自愿承担施工期间的安全责任。

- 2．我方现提交的响应文件为：加盖鲜章纸质件。

- 3．我方承诺：本次询价的有效期90天。

- 4．我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

- 5．在整个询价采购过程中，我方若有违纪违规行为自愿接受相关法律处罚。

- 6．我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 供应商名称（公章）：

年  月   日

分项报价表

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 计算式 | 单位 | 工程量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（汇总报价不得超过总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

改造工程院内招采要求响应表

| 序号 | 内容 | 响应情况 | 偏离情况 | 附佐证材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

注：

1.本表请供应商逐项对照“改造工程院内招采要求”进行响应，响应不全视为无效投标；

2.本表可扩展。佐证支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

现场踏勘情况记录表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 踏勘日期 |  |
| 主要踏勘内容： |  |
| 供应商踏勘人员签字： |  |
| 采购人陪同人员签字： |  |

注：供应商代表踏勘现场时，需向陪同人员出具供应商的介绍信或授权委托书和具有有效的消防设施工程专业承包贰级及以上资质;供应商具备行业主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

投标廉政承诺书

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好耗材采购过程中的党风廉政建设，保证医院资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺：

一、投标人遵守党、国家、行业、医院的廉政纪律要求，已对相关相关人员进行法律法规培训。

二、投标资料真实可靠，不虚假投标，不随意撤回、撤销投标，中选后15天内签署合同。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则投标，不损害国家、医院及第三方合法权益。

四、建立健全公司内部廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在采购活动中如有违反廉政规定的行为，及时公开并予以纠正。

六、如需方工作人员有违反廉政纪律要求的行为，将主动向医院纪检监察室进行举报。

七、不得以任何理由向与采购相关的各部门工作人员行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为与采购相关的各部门工作人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排与采购相关的各部门工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为与采购相关的各部门工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任

我公司违反本承诺给采购方造成损失的，予以足额赔偿；若违反七、八、九、十条规定，发现一次按每次查处金额的10倍支付违约金；签订采购合同后才发现违规行为，按采购合同和医院供应商黑名单制度进行管理，情节严重的采购方有权要求终止合同，对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、本承诺作为采购前廉洁竞争承诺，中选后供应商还应单独签订购销廉政协议。

承诺方：      （签字并加盖企业公章）

供应商公司名称并盖章：

法人或被授权代表人签名：

年   月   日

响应文件包装及密封要求（正本一份、副本三份，一并装入密封档案袋中）